- Załącznik nr 1

- do Uchwały Rady Gminy Chełmiec 
nr……………..  z dnia ……....……

- Aglomeracja CHEŁMIEC

(województwo małopolskie, powiat nowosądecki)

- Część opisowa

- Podstawowe informacje na temat aglomeracji

Nazwa aglomeracji: Chełmiec

Wielkość RLM aglomeracji: 20 150

Gminy w aglomeracji: Gmina Chełmiec, Gmina Podegrodzie

Gmina wiodąca w aglomeracji: Gmina Chełmiec

Aglomeracja obejmuje następujące miejscowości: na terenie gminy Chełmiec (powiat nowosądecki): Chełmiec, Świniarsko – część, Niskowa – część, Biczyce Górne – część, Biczyce Dolne – część, Mała Wieś, Wielogłowy, Wielopole, Piątkowa, Dabrowa, Januszowa, Marcinkowice – część, Klęczany – część, Rdziostów – część, Trzetrzewina – część oraz na terenie gminy Podegrodzie (powiat nowosądecki): Podrzecze, Brzezna - część, Stadła, Podegrodzie – część, Gostwica – część, Naszacowice – część.

Nazwa miejscowości, w której zlokalizowane są oczyszczalnie ścieków: Chełmiec, Mała Wieś, Piątkowa, Wielogłowy, Podrzecze.

Uzasadnienie zmiany obszaru i granic aglomeracji: Aglomeracja Chełmiec w dotychczasowym kształcie granic i wielkości RLM została wyznaczona ponad 5 lat temu Uchwałą Nr VII/122/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 2493). W 2020 roku podjęto działania mające na celu zaktualizowanie przebiegu granic i wielkości aglomeracji Chełmiec, w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty w gospodarce ściekowej.

W wyniku przeglądu aglomeracji Chełmiec dokonywanego na podstawie art. 92 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) stwierdzono konieczność wprowadzenia zmian granic, obszaru:

- wyznaczona granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, z uwzględnieniem zasięgu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

- wyłączenie terenów nieprzewidzianych do zabudowy, takich jak tereny lasów, grunty rolne (dot. części terenów miejscowości w gminie Chełmiec: Wielopole, Chełmiec),

- wyłączenie terenów niezabudowanych, niebędących w zasięgu istniejącej i planowanej do rozbudowy kanalizacji (dot. części terenów miejscowości w gminie Chełmiec: Wielogłowy oraz w gminie Podegrodzie: Podrzecze, Podegrodzie),

- włączenie obszarów skanalizowanych, które dotychczas były poza obszarem aglomeracji (dot. części terenów miejscowości w gminie Chełmiec: Wielogłowy, Marcinkowice, Rdziostów, Biczyce Górne i Trzetrzewina).

RLM aglomeracji wynoszące 20 150 obliczone zostało na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych w obszarze wyznaczonej aglomeracji Chełmiec, osób czasowo przebywających w oparciu o liczbę miejsc noclegowych oraz RLM przemysłu.

Ponadto zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmiec stanowią:

Gmina Chełmiec:

- Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chełmiec (2019 r.);

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec I ze zmianami;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II ze zmianami;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec III ze zmianami;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV ze zmianami;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V ze zmianami;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI ze zmianami;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Świniarsko” ze zmianami;

(źródło: http://185.192.243.206:8080/geoserver/www/chelmiec.html)

- Układ istniejącej sieci kanalizacyjnej w zlewniach oczyszczalni ścieków Chełmiec, Mała Wieś, Piątkowa, Wielogłowy.

Gmina Podegrodzie:

- Uchwała Nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 428, poz. 3096 z 2010r.z późn. zm.)

(źródło: https://sip.gison.pl/podegrodzie);

- Uchwała Nr XIX/238/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/406/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu na lata 2018 – 2020 zmienionej Uchwałą Nr X/117/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/406/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu na lata 2018 – 2020.

- Opis sieci kanalizacyjnej

  - Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby stałych mieszkańców, osób czasowo przebywających w aglomeracji i przemysłu obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

| Wyszczególnienie | Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej (km) |  |  | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | RLM przemysłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | stali mieszkańcy w aglomeracji | osoby czasowo przebywające w aglomeracji | sumaryczna liczba osób |  |
|  | sanitarna | ogólnospławna | łączna długość sieci [kol.2+kol.3] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [kol 5 + kol 6] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gmina Chełmiec i Gmina Podegrodzie w obszarze aglomeracji Chełmiec | 209 | 0 | 209 | 19 278* | 112 | 19 390 | 760 |

*w tym ok. 2 350 mieszkańców, którzy nie zostali jeszcze podpięci do wybudowanej w ostatnich latach kanalizacji sanitarnej.

  - Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji oraz liczby stałych mieszkańców, osób czasowo przebywających w aglomeracji i przemysłu, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

| Lp. | Rodzaj planowanej kanalizacji | Długość planowanej sieci kanalizacyjnej (km) | Liczba osób planowanych do podłączenia |  |  | Wskaźnik długości sieci [kol. 6/kol. 3] | Wartość spadku w kierunku oczyszczalni ścieków [%] | Obszar chroniony/strefa ochronna ujęcia wody/obszar ochronny zbiorników wód śródlądowych | RLM przemysłu | Nazwa zakładu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | stali mieszkańcy w aglomeracji | osoby czasowo przebywające w aglomeracji | sumaryczna liczba osób [kol. 4+kol. 5] |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| obszary aglomeracji o wskaźniku RLM minimum 120 mieszkańców/1km planowanej sieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NIE DOTYCZY | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| obszary aglomeracji o wskaźniku RLM minimum 90 mieszkańców/1km planowanej sieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NIE DOTYCZY | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Opis systemu gospodarki ściekowej

Aglomeracja Chełmiec obsługiwana jest przez oczyszczalnie ścieków zlokalizowane 
w miejscowościach: Chełmiec, Mała Wieś, Piątkowa, Wielogłowy w Gminie Chełmiec oraz terenie miejscowości Podrzecze w Gminie Podegrodzie.

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków Chełmiec

Lokalizacja istniejącej oczyszczalni: ul. Magazynowa 24, 33-395 Chełmiec

Rodzaj oczyszczalni: PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM

Przepustowość oczyszczalni: Qdśr = 1 100 m3 /dobę, Qmax roczne = 401 500 m3/rok, RLMproj. = 6 204

Odbiornik ścieków oczyszczonych: Potok Biczyczanka

Oczyszczalnia ścieków Chełmiec posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do środowiska wydane przez Starostę Nowosądeckiego, znak: ORL-II.6341.59.2017 z dnia 25.04.2017 roku. Wylot oczyszczonych ścieków znajduje się w km 2+900 potoku Biczyczanka.

Sucha masa osadów ściekowych, powstających na oczyszczalni: 48 [Mg s.m./rok]. Metoda przeróbki osadów ściekowych na terenie oczyszczalni: odwadnianie na wirówce. Metoda unieszkodliwiania/odzysku osadów ściekowych: przekazane firmie zewnętrznej do produkcji kompostu.

Ilość ścieków komunalnych powstających w granicach aglomeracji w zlewni oczyszczalni ścieków Chełmiec:

Suma ścieków komunalnych: Średnie [m3/d]: 602,7 Ścieki nie są dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków Chełmiec.

Obciążenie oczyszczalni:

Średnio [% przepustowości]: 54,8 Średnio [% RLM]: 77,9

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych dostarczanych siecią kanalizacyjną: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość dla ścieków surowych (średnioroczna z pomiarów) | Wartość dla ścieków oczyszczonych (średnioroczna z pomiarów) |
| BZT5 [mgO2/l] | 265,0 | 3,0 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 573,0 | 19,0 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 198,0 | 4,0 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 52,0 | 2,0 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 32,0 | 2,0 |

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków Mała Wieś

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Żwirowa, 33-395 Mała Wieś

Rodzaj oczyszczalni: PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM

Przepustowość oczyszczalni: Qdśr= 571 m3 /dobę, Qmax roczne = 208 305,5 m3/rok, RLMproj. = 4 263

Odbiornik ścieków oczyszczonych: Dunajec

Oczyszczalnia ścieków Mała Wieś posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do środowiska wydane przez Starostę Nowosądeckiego, znak: ORL-II.6341.22.2015 z dnia 02.03.2015 roku. Wylot oczyszczonych ścieków znajduje się w km 108+150 rzeki Dunajec.

Sucha masa osadów ściekowych, powstających na oczyszczalni: 74 [Mg s.m./rok]. Metoda przeróbki osadów ściekowych na terenie oczyszczalni: odwadnianie na wirówce. Metoda unieszkodliwiania/odzysku osadów ściekowych: przekazane firmie zewnętrznej do produkcji kompostu.

Ilość ścieków komunalnych powstających w granicach aglomeracji w zlewni oczyszczalni ścieków Mała Wieś

Suma ścieków komunalnych: Średnie [m3/d]: 476,7 Ścieki nie są dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków Mała Wieś.

Obciążenie oczyszczalni:

Średnio [% przepustowości]: 83,5 Średnio [% RLM]: 60,8

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych dostarczanych siecią kanalizacyjną: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość dla ścieków surowych (średnioroczna z pomiarów) | Wartość dla ścieków oczyszczonych (średnioroczna z pomiarów) |
| BZT5 [mgO2/l] | 174,0 | 3,0 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 398,0 | 18,0 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 139,0 | 5,0 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 46,0 | 1,0 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 10,0 | 2,0 |

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków Piątkowa

Lokalizacja oczyszczalni: Piątkowa, 33-300 Nowy Sącz

Rodzaj oczyszczalni: PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM

Przepustowość oczyszczalni: Qdśr= 142 m3 /dobę, Qmax roczne = 52 012,5 m3/rok, RLMproj. = 950

Odbiornik ścieków oczyszczonych: Potok Łęgówka

Oczyszczalnia ścieków Piątkowa posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do środowiska wydane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, znak: WOŚ.6341.4.2017.GP z dnia 24.04.2017 roku. Wylot oczyszczonych ścieków znajduje się w km 0+290 Potoku Łęgówka.

Sucha masa osadów ściekowych, powstających na oczyszczalni: 17 [Mg s.m./rok]. Metoda przeróbki osadów ściekowych na terenie oczyszczalni: osad przewożony jest do przeróbki na inną oczyszczalnię. Metoda unieszkodliwiania/odzysku osadów ściekowych: przekazane firmie zewnętrznej do produkcji kompostu.

Ilość ścieków komunalnych powstających w granicach aglomeracji w zlewni oczyszczalni ścieków Piątkowa

Suma ścieków komunalnych: Średnie [m3/d]: 74 Ścieki nie są dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków Piątkowa.

Obciążenie oczyszczalni:

Średnio [% przepustowości]: 52,1 Średnio [% RLM]: 53,7

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych dostarczanych siecią kanalizacyjną: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość dla ścieków surowych (średnioroczna z pomiarów) | Wartość dla ścieków oczyszczonych (średnioroczna z pomiarów) |
| BZT5 [mgO2/l] | 280,0 | 3,0 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 664,0 | 17,0 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 201,0 | 3,0 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 10,0 | 2,0 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 77,0 | 2,0 |

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków Wielogłowy

Lokalizacja oczyszczalni: Wielogłowy, 33-311 Wielogłowy

Rodzaj oczyszczalni: PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM

Przepustowość oczyszczalni: Qdśr= 1 786 m3 /dobę, Qmax roczne = 651 890 m3/rok, RLMproj. = 11 443

Odbiornik ścieków oczyszczonych: Potok Wielopolanka

Oczyszczalnia ścieków Wielogłowy posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do środowiska wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego, znak: SR-IV-2.7322.1.48.2014.MS z dnia 31.03.2015 roku. Wylot oczyszczonych ścieków znajduje się w km 0+386 Potoku Wielopolanka.

Sucha masa osadów ściekowych, powstających na oczyszczalni: 178 [Mg s.m./rok]. Metoda przeróbki osadów ściekowych na terenie oczyszczalni: odwadnianie na wirówce. Metoda unieszkodliwiania/odzysku osadów ściekowych: przekazane firmie zewnętrznej do produkcji kompostu.

Ilość ścieków komunalnych powstających w granicach aglomeracji w zlewni oczyszczalni ścieków Wielogłowy

Suma ścieków komunalnych: Średnie [m3/d]: 424,7 Ścieki są dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków Wielogłowy w ilości średnio 8,2 m3/d.

Obciążenie oczyszczalni:

Średnio [% przepustowości]: 23,8 Średnio [% RLM]: 37,3

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych dostarczanych siecią kanalizacyjną: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość dla ścieków surowych (średnioroczna z pomiarów) | Wartość dla ścieków oczyszczonych (średnioroczna z pomiarów) |
| BZT5 [mgO2/l] | 504,0 | 3,0 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1059,0 | 19,0 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 392,0 | 2,0 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 120,0 | 2,0 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 27,0 | 1,0 |

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków Podrzecze

Lokalizacja oczyszczalni: Podrzecze, 33-386 Podegrodzie

Rodzaj oczyszczalni: PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM

Przepustowość oczyszczalni: Qdśr= 852 m3 /dobę, Qdmax= 1 108 m3/d, RLMproj. = 8 524

Odbiornik ścieków oczyszczonych: Potok Brzeźnianka

Oczyszczalnia ścieków Podrzecze posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do środowiska wydane przez Starostę Nowosądeckiego, znak: ORL-II.6341.166.2014 z dnia 08.10.2014 roku. Wylot oczyszczonych ścieków znajduje się w km 0+450 Potoku Brzeźnianka.

Sucha masa osadów ściekowych, powstających na oczyszczalni: 152 [Mg s.m./rok]. Metoda przeróbki osadów ściekowych na terenie oczyszczalni: stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie śrubowej. Metoda unieszkodliwiania/odzysku osadów ściekowych: przekazane firmie zewnętrznej do produkcji kompostu.

Ilość ścieków komunalnych powstających w granicach aglomeracji w zlewni oczyszczalni ścieków Podrzecze

Suma ścieków komunalnych: Średnie [m3/d]: 556,2 Ścieki są dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków Podrzecze w ilości średnio 55,6m3/d.

Obciążenie oczyszczalni:

Średnio [% przepustowości]: 65,3 Średnio [% RLM]: 60,9

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych dostarczanych siecią kanalizacyjną: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość dla ścieków surowych (średnioroczna z pomiarów) | Wartość dla ścieków oczyszczonych (średnioroczna z pomiarów) |
| BZT5 [mgO2/l] | 506,0 | 2,0 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1 641,0 | 16,0 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 481,0 | 7,0 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 112,0 | 6,0 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 20,0 | 1,0 |

Oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach: Chełmiec, Mała Wieś, Piątkowa, Wielogłowy i Podrzecze spełniają wymagania w zakresie oczyszczania ścieków wynikające 
z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311). Obiekty spełniają również wymagania dyrektywy ściekowej dyrektywy 91/271/EWG w zakresie, jakości ścieków oczyszczonych.

Sumaryczna wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi 31 384.

  - Informacje o ściekach przemysłowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 91,6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] |
| BZT5 [mgO2/l] OŚ Podrzecze | 506 | 3 982 |
| BZT5 [mgO2/l] OŚ Wielogłowy | 504 | 41 308 |
| BZT5 [mgO2/l] OŚ Mała Wieś | 174 | 309 |
| RLM ścieków przemysłowych | 760 | - |

- Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców (RLM)

| Wyszczególnienie: | RLM |
| --- | --- |
| Liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji objętych istniejącym systemem zbierania ścieków komunalnych | 19 390 |
| Liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji, planowani do objęcia planowanym do budowy systemem zbierania ścieków komunalnych | 0 |
| RLM pochodzący z przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej | 760 |
| RLM pochodzący z przemysłu planowanego do podłączenia do sieci kanalizacyjnej | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 20 150 |

- Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji Chełmiec nie występują oraz nie planuje się stosowania systemów indywidualnych (w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków) zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. Dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych wyłącznie, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania kanalizacji oraz podłączenia mieszkańców (ok. 2350 RLM) do kanalizacji zbiorczej. W takim przypadku nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych w ilości średnio 70 m3/d transportowane są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w aglomeracji (Wielogłowy, Podrzecze) oraz poza aglomeracją (Nowy Sącz).

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy 
i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

W obszarze aglomeracji Chełmiec nie występują tereny stanowiące strefy ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wody.

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

W obszarze aglomeracji Chełmiec nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

- Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, 
o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

W obszarze aglomeracji Chełmiec występują obszarowe formy ochrony przyrody, o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471):

Gmina Chełmiec

- Natura 2000 PLH 120088 „Środkowy Dunajec z dopływami”. Obszar ten zatwierdzony został decyzją DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. 
w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana, jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) (Dz.U. UE L 33/146 z 8.2.2011).

- Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 1 października 1997 r. 
w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1997 r. Nr 43, poz. 147).

- Pomniki przyrody:

| Gatunek drzewa/obiekt | Kod | Data utworzenia | Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu |
| --- | --- | --- | --- |
| Dąb - Quercus sp. | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1336 | 25.06.1966 | Decyzja RL-op-8311/75/66 z dnia 25.06.1966 roku |
| Grupa drzew: Lipa drobnolistna - Tilia cordata – 5 szt. | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1337 | 30.10.1978 | Decyzja RLS-op-7140/40/78 z dnia 30.10.1978 roku 1978-10-30 |
| Dąb szypułkowy - Quercus robur | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1348 | 23.08.1982 | Decyzja RLS-op-7140/13/82 z dnia 23.08.1982 roku |
| Dąb szypułkowy - Quercus robur | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1359 | 15.09.1983 | Decyzja RLS-op-7140/8/83 z dnia 15.09.1983 roku1983-09-15 |
| Dąb szypułkowy - Quercus robur | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1370 | 04.02.1993 | Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 04.02.1993 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody stanowiska kłokoczki południowej oraz niektórych drzew znajdujących się na obszarze województwa nowosądeckiego (Dziennik Urzędowy Województwa Nowosądeckiego Nr 3/93, pozycja 27) |
| Dąb szypułkowy - Quercus robur | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1381 | 13.09.1997 | Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28.08.1997 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew oraz źródeł mineralnych znajdujących się na obszarze województwa nowosądeckiego (Dziennik Urzędowy Województwa Nowosądeckiego Nr 38/97, pozycja 131) |
| Dąb szypułkowy - Quercus robur | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1440 | 06.06.1972 | Decyzja RL-op-8311/68/72 z dnia 06.06.1972 roku |
| Dąb szypułkowy - Quercus robur | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1451 | 06.06.1972 |  |
| Grupa drzew: Lipa drobnolistna - Tilia cordata – 3 szt. | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1462 | 06.06.1972 |  |
| Grupa drzew: Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos– 3 szt. | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1473 | 06.06.1972 |  |
| Lipa drobnolistna - Tilia cordata | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1484 | 06.06.1972 |  |
| Tulipanowiec amerykański - Liriodendron tulipifera | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1495 | 06.06.1972 |  |
| Sosna amerykańska (Wejmutka) - Pinus strobus | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1506 | 06.06.1972 |  |
| Grupa drzew: Lipa - Tilia sp.- 3 szt. | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.1517 | 14.11.1974 | Decyzja RL-op-8311/156/74 z dnia 14.11.1974 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody |
| Grupa drzew: grupa jarzębów brekinii (Sorbus torminalis)- 29 szt. | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.2920 | 07.12.1998 | Rozporządzenie Nr 48/98 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 07.12.1998 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej znajdujących się na obszarze województwa nowosądeckiego (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 58/98, pozycja 302) |
| Grupa drzew: Dąb szypułkowy - Quercus robur – 1 szt.; Klon jawor (Jawor) - Acer pseudoplatanus – 1 szt. | PL.ZIPOP.1393.PP.1210022.2922 | 07.12.1998 |  |

źródło: http://crfop.gdos.gov.pl;

Gmina Podegrodzie

- Natura 2000 PLH 120088 „Środkowy Dunajec z dopływami”. Obszar zatwierdzony został decyzją komicji UE z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana, jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) (Dz.U. UE L 33/146 z 8.2.2011).

- Natura 2000 PLH120052 „Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego”. Obszar zatwierdzony został decyzją komicji UE z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana, jako dokument nr C(2008) 7973)(2009/91/ WE) (Dz.U. UE L 43/21 
z 13.2.2009).

- Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 1 października 1997 r. 
w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1997 r. Nr 43, poz. 147).

- Część graficzna

Granice aglomeracji Chełmiec wyznaczono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586). Granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania. 
W przypadku występowania w granicach aglomeracji długich działek drogowych, rzecznych, rolnych częściowo zabudowanych itp., granicę aglomeracji wyznaczono w poprzek działek uwzględniając istniejący bądź planowany sposób ich zagospodarowania.

Mapa obrazująca obszar i granice aglomeracji Chełmiec stanowi załącznik nr 2 do uchwały, na której:

- Oznaczono granice obszaru aglomeracji (obszar objęty zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej) na mapie topograficznej w skali 1:25 000.

- Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.

- Oznaczono granice administracyjne gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

- Granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej 
i tereny ochrony pośredniej – nie dotyczy.

- Granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych – nie dotyczy.

- Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

- Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.