#### PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Temat	:	Instalacja oddymiania klatki  schodowej

Obiekt	:	Szkoła

Adres	:	Trzetrzewina

# Dz. nr 397/2

Inwestor	:	Urząd Gminy Chełmiec

Ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec

PROJEKTOWAŁ	:	mgr inż. Ryszard Filipek

SPRAWDZIŁ	:	mgr inż. Jan Szkolnicki

BRANŻA		:			ELEKTRYCZNA

## Nowy Sącz  2009 r.

- 2 -

SPIS RZECZY

1.Założenia projektowe

Oświadczenie projektanta

Uprawnienia projektanta

Zaświadczenie z MIIB

2. Zakres opracowania

3. Dane ogólne i charakterystyka budynku

4.Obliczenia doboru otworu oddymiającego

5. Ochrona przepięciowa

6. Uwagi końcowe

7. Zestawienie urządzeń

Rysunki

  - Nr 1  -  Rzut parteru z lokalizacją urządzeń klatki

  - Nr 2  -  Rzut I piętra z lokalizacją urządzeń klatki

  - Nr 3  -  Rzut II piętra z lokalizacją urządzeń klatki

  - Nr 4  -  Rzut poddasza z lokalizacją urządzeń klatki

  - Nr 5  -  Schemat ideowy instalacji oddymiania

- 3 -

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Ryszard  Filipek, niniejszym oświadczam, iż projekt budowlany :

PBW instalacji oddymiania klatki schodowej Budynku Szkoły w Trzetrzewinie,

wykonany na zlecenie Inwestora: Urząd Gminy Chełmiec 	Ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

…………………………………

mgr inż. Ryszard Filipek

Nowy Sącz dnia 30.05.2009 r.

(zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r – tekst jednolity Dz.U. Nr 207/03 poz. 2016, z późniejszymi zmianami )

- 4 -

1. Założenia projektowe:

Podstawę opracowania projektu technicznego instalacji  stanowią

następujące dokumenty:

- Zlecenie Inwestora

- Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21. 04. 2006  roku

w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. Nr .80 poz. 563 z 2006 roku).

Normy i dokumenty związane :

### Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi  zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami w 2003 roku).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75  poz. 690 z  2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.

- Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21. 04. 2006  roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. Nr .80 poz. 563 z 2006 roku).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16. 06. 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z dnia 11 lipca 2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności  ( Dz. U. Nr 55 , poz. 362 z 1998 roku).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137 z dnia 7 lipca 2003 r.)

- PN-B-02877-4 z 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepła i dymu

- PN-IEC61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych  [ marzec 2001 r.].

- PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

- 5 -

- PN-EN 1992-1-2 (U) „Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2 : Reguły ogólne- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe”.

- Instrukcja, wytyczne nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej – Projektowanie elementów żelbetowych i murowanych z uwagi na odporność ogniową.

- Instrukcja nr 401/2004  ITB pt. „Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN” zawierającej uzupełniające informacje techniczne i metodyczne.

Normy i inne dokumenty

    - PN-76/E-01200 – Symbole graficzne ogólnie stosowane w elektryce

    - PN-83/E-01221 – Plany instalacji – symbole graficzne

    - BN-88/8984-19 – Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe – ogólne wymagania

    - BN-84/8984-10 -  Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wnętrzowe – ogólne wymagania

    - PN-82/M-5100 – Urządzenia elektrycznej sygnalizacji pożarowej. Czujki pożarowe – podział i oznaczenia

    - PN-82/M-51006 – Urządzenia elektrycznej sygnalizacji pożarowej - terminologia

    - BN-76/9371-03 – Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej                           i bezprzewodowej – ogólne wymagania i badania

    - Materiały do projektowania i odbioru elektrycznej instalacji alarmowo – pożarowej       ( opracowanie CNBOP )

    - Dokumentacje Techniczno – Ruchowe poszczególnych urządzeń.

- 6 -

2. Zakres i cel opracowania :

Zakres projektu technicznego :

Projekt został opracowany ze względu na konieczność dostosowania obiektu do przepisów i rozporządzeń :

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi  zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami w 2003 roku).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75  poz. 690 z  2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.

- Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21. 04. 2006  roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. Nr .80 poz. 563 z 2006 roku).

Projekt opracowano w oparciu o następujące aktualnie obowiązujące w tym zakresie materiały :

- Wytyczne Projektowania i Odbioru Instalacji Sygnalizacji Pożarowej wydane przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej Komendy Głównej Straży Pożarnej w Józefowie k/Otwocka – 2006 r.

Zakres projektu obejmuje  instalację i urządzenia służące do oddymiania pionowej drogi ewakuacji dla Budynku Szkoły w Trzetrzewinie - sterowaną  centralką firmy MERCOR typu MCR-9705-5A .

Celem projektu technicznego:  jest zaprojektowanie  instalacji służącej do oddymiania pionowej drogi ewakuacji

- 7 -

3. Dane ogólne i charakterystyka budynku:

  - Instalacja oddymiania klatki schodowej.

3.1.1 Charakterystyka dobranej instalacji.

Dla realizacji funkcji związanej z oddymianiem pionowych dróg ewakuacyjnych dla

budynków kategorii ZLI zagrożenia ludzi przewidziano zainstalowanie klapy oddymiającej np. produkcji firmy MERCOR MCR PROLIGHT PLUS E 150/150. Instalacja oddymiania jest także tematem niniejszego opracowania ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie przeciwpożarowej Instalacja sterowana jest czujką dymu DOR 40 i przyciskiem ręcznym ROP-33-ODDYMIANIE. Wg obowiązujących przepisów czynna powierzchnia odymiająca otworu do oddymiania klatki schodowej powinna wynosić co najmniej 5 % powierzchni rzutu klatki schodowej lecz nie mniej niż 1 m2.

Czynna powierzchnia projektowanej do montażu klapy oddymiającej klatkę powinna wynosić 1.06  m2 , Do sterowania klapą dymową dobrano centralkę firmy MERCOR typu MCR-9705-10A .

    - Zasilanie instalacji

Zasilanie centralki sterowania klapą oddymiającą klatki schodowej szkoły

należy wykonać przewodem o podwyższonej odporności ogniowej HKGs 3 x 2,5 mm2

z tablicy elektrycznej TG na parterze.  Zabezpieczenie obwodów należy wykonać bezpiecznikami nadmiarowymi typu S 311B/10A koloru czerwonego z opisem „instalacja oddymiania”.

Centrala sterowania oddymianiem wyposażona jest we własne zasilanie rezerwowe, które stanowią 2 akumulatory żelowe 12V/6Ah, zapewniające pracę systemu i otwarcie klapy oddymiającej do 72 godzin od zaniku napięcia elektrycznego

    - zasilanie linii kablowych

Zasilanie siłownika klapy i drzwi na parterze należy wykonać z centrali MCR 9705 przewodem HKGs 3 x 2,5 mm2 pod tynkiem. Połączenie z zamontowanym do siłownika przewodem wykonać w pobliżu klapy oddymiającej i drzwi w puszce hermetycznej.

4.   Obliczenia techniczne

  - Obliczenia otworu odymiającego

    - Obliczenia wymaganej powierzchni czynnej oddymiania klatki

schodowej

Powierzchnia rzutu klatki schodowej głównej  ( powierzchnia rzutu schodów i poziomów spoczynkowych ) jest podobna na każdej kondygnacji   i wynosi :

9.4 m x 3.3 m  = 31.02 m2

31.02 m2 x 5 % = 1.55 m2

Warunek ten spełnia klapa o wymiarach 150 x 150 cm.

o czynnej powierzchni oddymiania 1,64 m2 i posiada aprobatę techniczną.

1,64 ≥ 1.55

4.2  Dobór siłownika elektrycznego

Do otwierania klapy oddymiającej MCR PROLIGHT PLUS E 150/150 zostanie zastosowany

siłownik elektryczne 24V firmy D+H Mechatronic typ KA21/600.

- 8 -

Warunki techniczne odbioru instalacji:

A. Czynności odbioru instalacji SAP dokonuje Komisja w składzie :

- przedstawiciel Inwestora

- Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora

- Projektant Instalacji

- przedstawiciel Wykonawcy

- Specjalista ds. ochrony pożarowej

- przyszły Konserwator instalacji

- przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej

B. W czasie odbioru instalacji należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzić zabudowane materiały w zakresie zgodności z obowiązującymi

normami

- sprawdzić wykonanie instalacji w zakresie zgodności z projektem

- sprawdzić rezystancję izolacji obwodów

- sprawdzić skuteczność „ szybkiego wyłączenia” od porażeń elektrycznych

- sprawdzić czułość czujki ( przy pomocy przyrządów    serwisowego

- protokół z pomiarów )

- sprawdzić sprawność ręcznych ostrzegaczy pożaru

C. Wykaz dokumentów przekazanych przez Wykonawcę dla Inwestora :

- aktualny projekt  tech.

- protokół obmiaru dezymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych

- protokoły z pomiaru :

- - rezystancji izolacji

- - skuteczność „szybkiego wyłączenia „

- dziennik budowy

- ważne zaświadczenie dopuszczenia na stosowaną konfigurację systemu.

D. Obowiązki Użytkownika instalacji:

- zapewnić warunki stałego i fachowego nadzoru nad stanem tech. inst.

- wyznaczyć i przeszkolić obsługę instalacji

- zlecić konserwację instalacji  - uprawnionej firmie

5.   Ochrona przepięciowa i od porażeń elektrycznych

- Jako ochronę od przepięć – należy zabudować na zaciskach wejściowych centralki oddymiania  MCR MERCOR 9705, ochronniki przepięciowe  DEHN ÷ SOHNE typu VM 280.

- W celu odprowadzenia ładunków elektrycznych należy ekran przewodu YNTKSY ekw przyłączyć do uziomów i do zacisków “PE” centralek. Ciągłość przewodu ekranowego          w instalacji zapewnić przez lutowanie poszczególnych odcinków ekranów, a następnie sprawdzić pomiarem.

- Rezystancja uziomu powinna spełniać warunek:

- R £ 1,0 Ohma

- Jako ochronę od porażeń elektrycznych pośrednich dla centralek zaprojektowano „szybkie wyłączenie” w układzie sieciowym TN - S. Skuteczność ochrony sprawdzić pomiarem .

- 9 -

6.   Uwagi końcowe

- Stosować się do zaleceń Instytucji uzgadniających niniejszy projekt techniczny

- Całość prac wykonać zgodnie z przepisami dla robót teleelektrycznych

i sygnalizacyjnych  zachowanych w normie:

- BN-84/8984-10,   BN-88/8984-19

- Prace montażowe wykonywać pod fachowym i uprawnionym nadzorem

- Całość robót należy koordynować z innymi branżami, a zwłaszcza elektryczną

- Zasilanie urządzeń z sieci elektroenergetycznej 230V/50Hz wg. projektu sieci

- Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanieść do

dokumentacji kolorem czerwonym i przekazać Użytkownikowi.

- Po wykonaniu prac montażowych przed oddaniem instalacji do eksploatacji

przeprowadzić próby sprawności działania całości urządzeń i instalacji, dokonać

pomiarów i sporządzić protokół z pomiarów.

7.  Zestawienie zaprojektowanych urządzeń i materiałów

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

| 1 | Klapa oddymiająca dachowe firmy MERCOR MCR PROLIGHT PLUS E 150/150z zamontowanym siłownikiem łańcuchowym KA21/600 prod. D+H Mechatronik | szt | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Centrala oddymiania firmy MERCOR typu MCR-9705-10A . | szt | 1 |
| 3 | Bateria akumulatorów 2 x 12V 6Ah ( wyposażenie centrali oddymiania ) – prod. j.w. | kpl | 1 |
| 4 | Ręczny ostrzegawczy przycisk sygn. Pożaru ROP33 – ODDYMIANIE POLON-ALFA | szt | 4 |
| 5 | Optyczna czujka dymu DOR-40 z gniazdem G 40 – prod. j.w. | szt | 4 |

#### KABLE I PRZEWODY

| 6 | Kable zasilające HKGs 3 x 2,5 mm2 , Producent Zakłady Kablowe BITNER Kraków | mb | wg.potrzeb |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Kable dozorowe YnTKSY 1x 2 x 0,8, Producent j.w. | mb | wg.potrzeb |

Opracował:

mgr inż. Ryszard Filipek