PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Temat	:		Linia kablowa nn

Obiekt	:		Sala Gimnastyczna

Adres	:		Trzetrzewina

# Dz. nr 397/2

Inwestor	:		Urząd Gminy Chełmiec

Ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec

Opracował :       	mgr inż. R. Filipek

Sprawdził :       		mgr inż. J. Szkolnicki

SPIS RZECZY

1. Załączniki

2. Opis techniczny

3. Obliczenia techniczne

4.  Rysunki

a/ projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1

b/ schemat ideowy rys. nr 2.

Nowy Sącz maj 2009 r.

-2-

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Wstęp.

Tematem niniejszego projektu budowlanego i wykonawczego, opracowanego na podstawie warunków przyłączenia, wydanych przez Rejon Dystrybucji w Nowym Sączu, jest zasilanie w energię elektryczną szkoły i Sali gimnastycznej w Trzetrzewinie zlokalizowanych na działce nr 397/2

2,3 Linia  kablowa n/n

Zasilanie budynku szkoły wykonane jest kablem ze stacji trafo „TRZETRZEWINA 00”  nr 8144. z uwagi na zwiększenie przydziału mocy należy wykonać nową linię kablową ze słupa nr 60 kablem typu YAKXS  4x120  mm2  (istniejący kabel zdemontować) Kabel wprowadzić do projektowanego złącza ZK+SP na zewnętrznej ścianie szkoły. Kabel zakończyć w złączu ZK1. Bezpośrednie zasilanie budynku szkoły wykonać kablem YKY  4x35  mm2 z ZK+SP i zakończyć w tablicy TG. Istniejący układ pomiarowy bezpośredni  należy zdemontować. Dostosowanie skrzynki rozdzielczej nn w stacji trafo i podwieszenie przewodu AsXS 4x70 mm2.wykonane będzie wg oddzielnego opracowania po podpisaniu umowy przyłączeniowej.  Szczegóły przedstawiono na rysunku nr 1 i 2.

2.4. Zestaw złączowo-pomiarowy „ZK+SP”.

Dla pomiaru energii elektrycznej, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, projektuje się od strony dojazdu , zestaw złączowo-pomiarowy „ZK+SP”, obudowa tworzywo termoutwardzone /wykonanie wolnostojące/. Projektowany zestaw złączowo-pomiarowy należy wyposażyć w układ pomiarowy bezpośredni 3-fazowy. W zestawie przyłączowo-pomiarowym należy wykonać uziemienie (płaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm o długości 25m) przewodu ochronnego „PE” Wartość oporności uziemienia powinna wynosić co najwyżej 30 .

Układ zestawu złączowo-pomiarowego przedstawiono na rys. nr 2.

Kabel należy układać po trasie zgodnie z rys. 1 i zakończyć w ZK+SP. Przed wprowadzeniem kabla do złącza i na słup pozostawić ok. 1,5 m zapas . Z uwagi na wykonywanie prac na istniejących urządzeniach należy wykopy wykonywać ręcznie. Kabel n/n układać na głębokości 0,7 m, na podsypce 10 cm z piasku przysypane również 10 cm warstwą piasku.

Na powierzchni pierwszej, zagęszczonej warstwy gruntu należy ułożyć pas folii z tworzywa sztucznego (niebieska dla kabli nn ) .zachowując wymagania

określone w normie N-SEP E-004 Kabel należy oznakować. Linie kablową co 10 m.

Treść oznacznika kabla:

1)   symbol  numer ewidencyjny linii kablowej

2)	oznaczenie kabla wg normy.

- znak użytkownika kabla

- rok ułożenia kabla

Całość prac wykonać zgodnie z  normą N-SEP E-004.

2,5 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii czynnej i biernej należy usytuować w SP. Pomiar przewiduje się licznikiem EQABP 5A przy współpracy z przekładnikami prądowymi zgodnie z rys. nr 2. Zastosować przekładniki typu IWO 75/5A kl. 0,5. Tablicę licznikową wykonać z tworzywa termoutwardzalnego wolnostojącą w zestawie  ZK+SP.

-3-

2.6 Instalacja ochrony od porażeń

Jako systemy ochrony  od porażeń  prądem elektrycznym zaprojektowano:

- szybkie wyłączenie napięcia ,

- wyłączniki różnicowo-prądowe,

- połączenia wyrównawcze

Wszystkie części przewodzące dostępne,  należy podłączyć do przewodu ochronnego „PE” Dla budynku zaprojektowano układ sieciowy „TN-C-S”. W przewodzie neutralnym  „N” nie wolno umieszczać bezpiecznika ani jednobiegunowego wyłącznika. Wykonać  uziemienie ochronne R <=30

Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych należy zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu P304 30 mA.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.7. Uwagi końcowe.

Przed przystąpieniem do realizacji robót i w czasie wykonywania należy:

- zapoznać się z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzględnienia ich przy budowie,

- wszystkie roboty związane z realizacją niniejszego projektu wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

2,8 Zestawienie podstawowych materiałów.

a) linia kablowa nn

1. Kabel XAKXS 4 x 120 mm2 	 38 m

2. Rura osłonowa AROTA DVK 110	2 m

3. Taśma oznacznikowa polietylenowa (niebieska)	24 m

4. Złącze kablowe ZK 1	1 kpl.

5. Skrzynka pomiarowa SP	1 kpl.

-4-

3 OBLLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Obliczenie mocy szczytowej i prądu obciążenia.

Szkoła			Pszcz = 50.00 kW

Pszcz 		50000

In =  -------------------  =---------------------- = 76,06 A

1.73* U* cos	

Dobrano kabel zasilający YAKXS 4x120 mm2 oraz zabezpieczenie w złączu ZK 80 A

3.2. Obliczenie spadku napięcia.

linia kablowa nn

Obliczenie przeprowadzono dla TG

100 ( P x l )	             100 x 50,0x38x1000



x  s  x  U2             35 x 120 x 400 x 400

Spadek napięcia mieści się w dopuszczalnych granicach.

3.3. Rezystancja uziemienia, wyłączniki różnicowo-prądowe.

Dla gniazd wtyczkowych i opraw zastosowano wyłączniki różnicowo - prądowe P 312 30 mA

Zs≤U0IaZs≤2300,03=7666Ω

Ochrona jest skuteczna ponieważ rzeczywista impedancja pętli zwarciowej jest znacznie mniejsza od wymaganej . Należy sprawdzić pomiarem

Obliczył:

mgr inż. Ryszard Filipek