#### PROJEKT BUDOWLANY

Temat	:	Instalacje elektryczne wewnętrzne

Obiekt	:	Sala Gimnastyczna

Adres	:	Trzetrzewina

# Dz. nr 397/2

Inwestor	:	Gmina Chełmiec

Ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec

PROJEKTOWAŁ	:	mgr inż. Ryszard Filipek

SPRAWDZIŁ	:	mgr inż. Jan Szkolnicki

BRANŻA		:			ELEKTRYCZNA

## Nowy Sącz  2009 r.

-2-

SPIS RZECZY

1. Załączniki

2. Opis techniczny

3. Obliczenia techniczne

4. Wykaz opraw oświetleniowych

5. Rysunki

a/ rzut piwnic instalacje elektryczne rys. nr 1

b/ rzut parteru instalacje elektryczne rys. nr 2

c/ rzut I piętra  instalacje elektryczne rys. nr 3

d/ rzut II piętra  instalacje elektryczne rys. nr 4

e/ rzut połaci dachu instalacja piorunochronna rys. nr 5

f/ schemat ideowy rys. nr 6

Nowy Sącz maj 2009 r.

-3-

2. OPIS TECHNICZNY

2,1 WSTĘP

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy  instalacji elektrycznych wew. dla sali gimnastycznej w Trzetrzewinie.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- uzgodnień z użytkownikiem

- obowiązujących norm i przepisów

- projektu architektury;

- warunków technicznych zasilania wydanych przez RD w Nowym Sączu.

2,2 ZAKRES PROJEKTU

Projekt PBW obejmuje wykonanie następujących instalacji elektrycznych:

a/ oświetlenia

b/ gniazd wtyczkowych

c/ siłowej

d/ połączeń wyrównawczych i uziemień

e/ oświetlenia  ewakuacyjnego

f/  piorunochronnej

g/ telefonicznej.

h/  ochrony przed przepięciami

i/  ochrony od porażeń

ponadto :

Przedmiotem oddzielnego opracowania jest :

Instalacja oddymiania klatki schodowej szkoły

Linia kablowa nn

Przełożenie sieci telefonicznej.

2,3 ZASILANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie budynku szkoły wykonane jest kablem ze stacji trafo „TRZETRZEWINA 00”  nr 8144. z uwagi na zwiększenie przydziału mocy należy wykonać nowy przyłącz kablowy i układ pomiarowy wg oddzielnego opracowania. Zasilanie projektowanego budynku sali gimnastycznej będzie wykonane z tablicy głównej szkoły przewodem 5 x LY 10 mm2/RL37 .Należy wymienić istniejący wlz szkoły na YKY 4x35 mm2 Szczegóły zasilania przedstawiono na rysunku nr 6 Układ pomiarowy szkoły należy dostosować do zwiększonego poboru mocy. Pomiar energii czynnej i biernej przewiduje się licznikiem EQABP  5A przy współpracy z przekładnikami prądowymi zgodnie z rys. nr 6. Zastosować przekładniki typu IWO 75/5A kl. 0,5. Tablica licznikowa zlokalizowana jest na zewnątrz budynku nad łączem kablowym. Projektuje się wymianę  tablicy głównej na nową . Nad  złączem kablowym zlokalizowany wyłącznik p.poż. zgodnie z  rys. nr 2 i 6. Tablice rozdzielcze przyjęto zgodnie katalogiem LEGRAND.

2,4 INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I GNIAZD WTYCZKOWYCH

Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego projektuje się przewodem YDYp o przekroju 1,5 mm2 750 V /za wyjątkiem oświetlenia sali gimnastycznej gdzie należy zastosować

-4-

przewód YDYp o przekroju 2,5 mm2 750 V/ ułożonym pod tynkiem lub na tynku /konstrukcji stropu/. Dla obwodów oświetlenia należy dodatkowo przewidzieć

przewód ochronny „PE ”. Instalację gniazd wtyczkowych projektuje się przewodem YDYp 3x2,5 mm2 750 V, ułożonym pod tynkiem za wyjątkiem pomieszczeń wilgotnych /wymiennikownia/, gdzie instalację należy wykonać na tynku. Obwody oświetlenia hali są wyprowadzone z tablicy TE1. Plany ułożenia tych instalacji przedstawiono na rys. nr 1 - 4. Osprzęt łączeniowy należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi.

- Gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokości 0,8 m od podłogi.

Oprawy oświetlenia bocznego (kinkiety) należy instalować na wysokości 2,25 m

W pomieszczeniach biurowych należy instalować osprzęt melaminowy podtynkowy, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych instalować osprzęt szczelny IP 44.

Gniazda wtyczkowe oraz osprzęt łączeniowy należy instalować w odległości co najmniej:

- 0,6 m od natrysku, umywalek, zlewozmywaków.

2,5 INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ WENTYLACJI

Przewiduje się wykonanie instalacji dla zasilania  silników , wentylatorów itp . Instalację wykonać przewodami kabelkowymi zgodnie z opisem na rysunkach. Załączanie nagrzewnic odbywać się będzie przy pomocy skrzynek sterowniczych dostarczonych w komplecie wraz z urządzeniem. Załączanie wentylatorów odbywać się będzie przy pomocy regulatorów /dostawa ujęta w komplecie z wentylatorem  w części instalacji sanitarnych/

- 2,6 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH I UZIEMIEŃ .

W poziomie przyziemia zaprojektowano główną instalację połączeń wyrównawczych. Instalację tę należy wykonać jako wypusty przy pomocy płaskownika Fe/Zn 25 x 4mm, od uziomu otokowego Fe/Zn 25 x 4 mm, na ścianie mocowanego przy pomocy uchwytów. Do instalacji tej, za pomocą objemek należy podłączyć wszystkie rury stalowe centralnego ogrzewania. Złącze kablowe należy uziemić  Dodatkowo dla natrysków należy wykonać  miejscową instalację połączeń wyrównawczych. Szynę uziemiającą główną należy połączyć z uziomem podfundamentowym płaskownikiem j.w. . Połączenia miejscowe wykonać za pomocą  przewodu DY 4 mm2 oraz miejscowej szyny połączeń wyrównawczych.  Do szyny podłączyć za pomocą objemek i połączenia śrubowego części przewodzące  jednocześnie dostępne urządzeń stałych.

2,7 INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego obejmuje wykonanie zasilania lamp typu „MONITOR 1” z wbudowanymi akumulatorami kadmowo-niklowymi z podtrzymaniem min. 2h, zlokalizowanymi na ciągach komunikacyjnych oraz opraw z wbudowanymi modułami awaryjnymi. Obwody tej instalacji należy wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2. Dodatkowo należy zamontować oprawy z modułami awaryjnymi oznaczone AW. Zastosowane oprawy zapewniają natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych – nie mniejszą niż 1 lux. W pobliżu hydrantów 5 lux. Projektowane oprawy i moduły awaryjne posiadają stosowne atesty i dopuszczenia. Lokalizacje opraw oświetleniowych przedstawiono na rysunku nr 1 - 5.

2.8 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Dla projektowanego obiektu przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej.

Projektowany zwód poziomy należy wykonać drutem Fe/Zn  8 mm, z wykorzystaniem blaszanych rynien. Do zwodu poziomego należy podłączyć wszystkie wystające ponad

-5-

dach elementy budynku. Połączenia te należy wykonać drutem Fe/Zn  8 mm.

Przewód zwodu poziomego należy ułożyć na wspornikach zachowując wymagany odstęp od pokrycia dachowego - co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych i trudno zapalnych. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację.

Łączenia zwodów należy wykonać przy pomocy złącz śrubowych. Powierzchnię złącza oraz łączonych przewodów należy oczyścić, a po zakręceniu należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie wazeliną bezkwasową lub pomalowanie.

Przewody odprowadzające należy wykonać drutem Fe/Zn  8 mm i przy pomocy złącz rynnowych połączyć z rynną, a przy pomocy złącz kontrolnych z przewodami uziemiającymi. Złącze kontrolne powinno mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną M10. Przewody odprowadzające należy prowadzić na zewnętrznych ścianach na wspornikach w odległości nie mniejszej niż 2 cm od ściany. Natomiast odległość między wspornikami nie powinna być większa niż 1,5 m Załamania i zagięcia na przewodzie odprowadzającym muszą spełniać wymagania określone w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych część V - rozdz.16.6 pkt. 9.

Przewody uziemiające należy wykonać płaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem otokowym należy wykonać przez spawanie, zabezpieczając miejsca spawu farbą antykorozyjną, jak i również sam przewód do wysokości 30 cm nad ziemią i do głębokości 20 cm w ziemi.

Przewody uziemiające należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1,5 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. Po nałożeniu osłony na przewód i zaprawieniu jej kotew w murze należy przyspawać obydwa końce osłony do przewodu uziemiającego, a następnie oczyścić miejsca spawania i pomalować je farbą antykorozyjną.

Uziom otokowy należy wykonać płaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm, Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z rys. nr 5.

Całość prac należy wykonać zgodnie z:

- normą PN-86/E-05003/01;

2.9 INSTALACJA TELEFONICZNA

Z uwagi na konieczność likwidacji przyłącza telefonicznego w miejscu projektowanej sali projektuje się wykonanie nowej skrzynki TT na ścianie Sali gimnastycznej. Od nowej skrzynki TT do starej należy wykonać połączenie rurą RL 28  Do rury wciągnąć kabel YTKSY 10x2x0,5mm

2.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA.

Dla ochrony zaprojektowanej instalacji elektrycznej przed przepięciami zaprojektowano

odgromniki typu „Ochronnik B+C”, zlokalizowane w tablicy głównej oraz ochronniki

typu „DEHNquard”, zlokalizowane w tablicach.

2,11 INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ

Jako systemy ochrony  od porażeń  prądem elektrycznym zaprojektowano:

- szybkie wyłączenie napięcia,

- wyłączniki różnicowo-prądowe,

-6-

- połączenia wyrównawcze główne,

- połączenia wyrównawcze miejscowe.

Wszystkie części przewodzące dostępne, między innymi styki ochronne gniazd wtyczkowych, należy podłączyć do przewodu ochronnego „PE”, ponieważ dla budynku zaprojektowano układ sieciowy „TN – C – S”. W przewodzie neutralnym  „N” nie wolno umieszczać bezpiecznika ani jednobiegunowego wyłącznika.

Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych należy zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu P304 30 mA. Szybkie wyłączenie napięcia będzie realizowane przy pomocy wyłączników instalacyjnych S300 oraz wyłączników różnicowo-prądowych.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.12 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU

W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje się na wypadek pożaru następujące rozwiązania.

- Możliwość wyłączenia zasilania budynku wyłącznikiem p.poż zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

- Przewody wlz prowadzone są z tablicy TG  do tablic Tkot. I TE1. Wszystkie wyjścia przewodów z tych ciągów i przejścia przez stropy są uszczelnione masą uszczelniającą ognioodporną HILTI.

- Dla budynku projektuje się instalację piorunochronną

- Na ciągach komunikacyjnych i w salach konferencyjnych projektuje się oświetlenie ewakuacyjne przy pomocy opraw przystosowanych do testowania ich pracy bez konieczności wyłączenia prądu. Zastosowane oprawy zapewniają natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych – nie mniejszą niż 1 lux. W pobliżu hydrantów 5 lux. Projektowane oprawy i moduły awaryjne posiadają stosowne atesty i dopuszczenia.

- Zasilanie centralki sterującej klapą oddymiania na klatce schodowej wykonano

przewodem o odporności ogniowej 3h min..

-7-

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

sala gimnastyczna

3.1. Obliczenie mocy szczytowej oraz prądu obciążenia.

a) tablica rozdzielcza „T E1”

Pz.= 17800W

Pszcz = 17800x0,7 = 12,46 kW

Pszcz 	               13240

In= -------------------- = ------------------------ = 18.95 A

1.73 x U x cos	x 400 x 0.95

Dobrano przewód w.l.z. 5 x LY 10 mm2 /RL 37, a zabezpieczenie w tablicy rozdzielczej  „TG” rozłącznik bezpiecznikowy typu R 323. 25 A.

b) tablica rozdzielcza „T-Kot”

Pz.= 3100 W

Pszcz = 3100x1,0 = 3,1 kW

In = 4.72 A

Dobrano przewód w.l.z. YDY 5x4 mm2  a zabezpieczenie w tablicy rozdzielczej  „TG” rozłącznik bezpiecznikowy typu R 323. 20 A.

c) tablica rozdzielcza „TG”-szkoła

Pszcz =13,24+3,1 +34,44 = 50,0 kW

Pszcz 	               50000

In= -------------------- = ------------------------ = 76.06 A

1.73 x U x cos	x 400 x 0.95

Dobrano przewody w.l.z. YKY 5x35 mm2, a zabezpieczenie w złączu kablowym  „ZK” 80/160 A.

3.2. Obliczenie spadku napięcia.

Obliczenie przeprowadzono dla gniazda wtyczkowego najbardziej oddalonej od punktu zasilania /tablica  TE/.

100 ( P x l )	    100 x 13240x38                 200 x (30x1000)



x  s  x  U2        55 x 35 x 400 x 400         55 x 2.5 x 230 x 230

0.16 + 0.82 = 0.98 %

Spadek napięcia mieści się w dopuszczalnych granicach.

3.3. Impedancja pętli zwarciowej - wyłącznik różnicowo-prądowy.

Dla gniazd wtyczkowych zastosowano wyłączniki różnicowo - prądowe P 304 30 mA

Zs≤U0IaZs≤2300,03=7666Ω

Ochrona jest skuteczna ponieważ rzeczywista impedancja pętli zwarciowej jest znacznie mniejsza od wymaganej . Należy sprawdzić pomiarem

Opracował:

mgr inż. Ryszard Filipek