Wytyczne dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych:

Ilość kondygnacji: nadziemnych – 2

podziemnych – 1

Powierzchnia zabudowy: 902, 08 m2

Powierzchnia netto: 1 571, 06m2

Klasyfikacja pożarowa – ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania, budynek należy zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi: ZL III

Budynek  o  wysokości  10m,  zalicza się do grupy wysokości – N /niski/

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku -  klasa „D” – zgodnie z & 214 Dz. Ust. Nr 75 – dla budynku projektowanego

Odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych dla klasy „D”, zgodnie z &216ust.1 Dz. Ust. Nr 75

- Główna konstrukcja nośna, wieńce i nadproża: żelbetowe – R 30 + NRO

- Ściany nośne – pustak MAX – REI 30 + NRO

- Elementy konstrukcji dachu – drewniana – R 30

- Konstrukcja nośna elementów stalowych – R 30

- Przekrycie dachu – blacha trapezowa – E 30

- Strop i  schody – żelbetowe, monolityczne – REI 30

- Ściany wewnętrzne i stropy oddzielające kotłownię – EI 60

- Drzwi do kotłowni – EI 30

Wszystkie zastosowane elementy budynku posiadają cechę:

nierozprzestrzeniania ognia / NRO /

Warunki ewakuacji – z pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie, zapewniono wyjście na drogę ewakuacyjną zamykane drzwiami: 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m w świetle ościeżnicy.

Szerokość drzwi ewakuacyjnych stanowiących wyjście z budynku na zewnątrz – powyżej 1,20m. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń oraz na drogę ewakuacyjną, powinny mieć co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szer. nie mniej niż 0,90m.

Drogi ewakuacyjne – klatka schodowa – szerokość biegu: 1,20 m między balustradami, korytarze - szerokość:  powyżej 1,40 m.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych.

Klatki schodowe wydzielone drzwiami EI 30. Główna klatka schodowa w budynku istniejącym wyposażona w klapę dymową o wym. 150m x150m /5% pow. podłogi/.

Sala gimnastyczna przeznaczona do jednoczesnego przebywania w niej ponad 50 osób – posiada dwa wyjścia ewakuacyjne o szerokości 1,40m - przejście do budynku istniejącej szkoły oraz 0,90m w świetle ościeżnicy – drzwi EI 30, na projektowaną klatkę schodową oddalone od siebie min. 5m,  otwierane na zewnątrz.

Długość dojścia ewakuacyjnego jest zgodna z wymogami przepisu & 256 ust. 3,4  Dz. Ust. nr 75.

Drzwi wejściowe prowadzące na korytarz, wymykające istniejącą klatkę schodową – 1,50m

Schody spełniają wymagania przepisu & 68 i 249 ust.3 Dz. Ust. Nr 75.

Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków położonych na jednej działce spełniają wymogi przepisu & 273 ust.1 Dz. Ust. Nr 75

Oświetlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji – w obiekcie umieszcza się na korytarzu oświetlenie awaryjne wg. proj. inst. elektrycznej, oraz wprowadza się oznakowanie drogi ewakuacyjnej.

Wymagania dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego – zastosowane elementy wystroju wnętrz powinny być wykonane z materiałów niepalnych, których produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne lub intensywnie dymiące.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, nie należy stosować materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych.

Palne elementy wystroju wnętrz, obok których prowadzone są przewody grzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.

Drewniane elementy budynku, w tym elementy konstrukcji dachu, zostaną zabezpieczone

do granicy niezapalności  atestowanym środkiem ognioochronnym w sposób określony w jego aprobacie technicznej.

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych – przewody wentylacyjne i spalinowe posiadają klasę odporności ogniowej, co najmniej REI 60 i są zlokalizowane, co najmniej 0,3 m od drewnianej konstrukcji dachu.

Stałe urządzenia gaśnicze – w projektowanym budynku zastosowano 1 hydrant wewnętrzny o średnicy ø 25mm z wężem półsztywnym o długości 30 m, z zasilaniem zapewniającym pobór wody przez co najmniej 2 godziny na parterze i  I piętrze. W budynku istniejącym przyjęto 1 hydrant wewnętrzny na każdej kondygnacji /korytarz/, o średnicy ø 25mm z wężem półsztywnym o długości 30 m, z zasilaniem  zapewniającym pobór wody przez co najmniej 2 godziny. Instalacja wodociągowa p-poż powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z jednego hydrantu wewnętrznego.

Wyposażenie w gaśnice – na parterze i I piętrze umieszczono po 3 gaśnice proszkowe typu GP-4X-ABC, w piwnicy - 2.

Strefy pożarowe – cały budynek stanowi jedną strefę pożarową.

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa nie jest wymagana.

Drogi pożarowe, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić 4,0 m, a jej nachylenie podłużne nie powinno przekraczać 5 %. Bliższa krawędż drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku 5-15 m. Należy wykorzystać istniejącą drogę dojazdową. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru – 1 hydrant istniejący od 5 – 75 m od budynku .