ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

I. Część opisowa

1. Oświadczenie projektanta

2. Uprawnienia

3. Przynależność do MOIIB

4. Opis techniczny

II. Część rysunkowa

1. Rzut piwnic          		           1 : 100

2. Rzut parteru 				  1 : 100

OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego  instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej w budynku szkoły w Librantowej.

- Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podkład architektoniczno-budowlany

- katal. urządzeń firm Systemair.

- wytyczne techniczne projektowania

- Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwiązanie projektowe wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej sali gimnastycznej  i zaplecza szatni z natryskami.

- Rozwiązanie projektowe

Wentylacja mechaniczna nawiewna będzie zrealizowana w obiekcie przy pomocy jednego układu  wentylacyjnego  f-my Systemair z wentylatorem KVK-315L, filtrem FFR-315 oraz nagrzewnicą VBF-315. Układ projektuje się umieścić  pod stropem magazynu pom. nr 027. Czynnikiem grzewczym dla nagrzewnicy  będzie woda o parametrach 80/60oC.

Nawiewane powietrze będzie rozprowadzane pod stropem w/w pomieszczeń poprzez anemostaty  wentylacyjne nawiewne z regulacją strumienia powietrza.

Wywiew powietrza będzie realizowany poprzez wentylator dachowy  typu TFER-315 f-my Venture-Industries którego regulacja prędkości obrotowej będzie sterowana przy pomocy regulatora RMB – 1,5. Dla sali gimnastycznej wywiew powietrza poprzez wentylatory ścienne ARK 450D4-2K z regulatorami RMT-3,5. Wielkość wentylatorów dla sali gimnastycznej dobrano z możliwością okresowego 10 -15 minutowego przewietrzana sali gimnastycznej.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się wentylacje wywiewną grawitacyjna wzmożoną  w oparciu o wentylator kanałowy KVK-160.

Rozprowadzenie powietrza nawiewanego i wyciąganego przy pomocy przewodów z blachy ocynkowanej zwijane typu „Spiro”. Odcinki kanałów: nawiewnego przed nagrzewnicą oraz wywiewnego zlokalizowanego na piętrze należy zaizolować termicznie wełną mineralna Gulfiber na folii aluminiowej grubości 5,0 cm.

- Oblicz. ilości powietrza

4.1 Sala gimnastyczna

Dla sali przyjęto wywiew w ilości 50m3/h i osobę

Vw = 40 x 50 = 2000 m3/h

4.2 Szatnia 0.19

Dla szatni przyjęto 4 wymiany powietrza na godzinę

VN = Vw = 60 x 4 = 240 m3/h

4.3 Szatnia 0.18

Dla szatni przyjęto 4 wymiany powietrza na godzinę

VN = Vw = 60 x 4 = 240 m3/h

4.4 Natryski 0.21 i 0.22

Dla natrysków przyjęto 90 m3 powietrza na godzinę na jeden natrysk

VN = 3 x 90  = 270 m3/h

VW = 270 x 0,9 = 234 m3/h

Obliczenie mocy nagrzewnicy dla nawiewu przy założeniu podgrzania powietrza zewnętrznego do temp + 16o C i średniej temperaturze w okresie zimowym - 16o C

Qn = 1020 x 0,31 x ( 16 - ( - 16 ) ) x 1,163 = 11.770 W

Nawiew powietrza dla zaplecza sali poprzez układ nagrzewnicy z filtrem powietrza typu VBF-315 i wentylatora KVK-315L. Dla nagrzewnicy należy zamontować:

- regulator temperatury AQUA24 TF

- zawór trójdrogowy VMBT3 Dn 20

- siłownik zaworu MVT4

- kanałowy czujnik temperatury TG-K

Wywiew powietrza wentylatorem dachowym typu TFER-315

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja

Elementy z blachy ocynkowanej należy po oczyszczeniu pomalować :

1 x emalią nawierzchniowa aluminiowa ogólnego stosowania

Kanały nawiewny i wywiewny jak w pkt. 3 należy zaizolować matami z wełny szklanej Gullfiber 6411 z powłoką z folii aluminiowej, zbrojonej siatką szklaną. Grubość izolacji 5,0 cm.

5. Wytyczne dla branż

5.1Branża  budowlana

Należy wykonać przekucia w ścianach i stropach w miejscach prowadzenia przewodów wentylacyjnych . Przewody wentylacyjne montować do stropu przy pomocy typowych wieszaków i obejm firmy WE-ME-FA.

5.2 Branża elektryczna

Doprowadzić energię elektryczną do silników wentylatorów nawiewnego i wywiewnych, regulatorów współpracujących z wentylatorami, oraz dla ich układów zasilająco sterowniczych.

5.3Automatyka

Sterowanie wentylatorami nawiewu i wywiewu należy wykonać z poziomu obsługi na danej kondygnacji.

5.4 Uruchomienie układu nawiewnego

# Sekcja filtrowania

Należy sprawdzić czy filtr jest założony i czy klasa filtru jest zgodna z DTR centrali.

Sekcja nagrzewania

Należy sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodów wodnych oraz nastawę na termostacie.

Sekcja wentylatorowa

Przed rozruchem urządzenia należy sprawdzić prawidłowość podłączenia silnika, kierunek obrotów wentylatora i silnika. Urządzenia powinno pracować przez około 30 minut. Po tym czasie należy je wyłączyć i dokonać ogólnego przeglądu poszczególnych elementów.

5.5 Obsługa i konserwacja

Dokumentacja Techniczno Ruchowa, która otrzymuje użytkownik zawiera szczegółowy opis czynności obsługowych poszczególnych urządzeń i ich elementów funkcjonalnych. Urządzenia muszą podlegać okresowym przeglądom, zwłaszcza te ich elementy, które mogą ulec zanieczyszczeniu ( nagrzewnica czy filtr ) albo zużyciu ( np. łożyska wentylatorów )

Opracował :

inż. M. Olszowski