ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

I. Część opisowa

1. Oświadczenie projektanta

2. Uprawnienia

3. Przynależność do MOIIB

4. Opis techniczny

II. Część rysunkowa

1. Rzut piwnic          		           1 : 100

2. Rzut parteru 				1 : 100

#### OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego  instalacji centralnego ogrzewania dla sali gimnastycznej w budynku szkoły w Librantowej.

# 1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

- podkłady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia,

- obowiązujące przepisy i normatywy,

- wizję lokalną w istniejącym budynku szkoły

# 2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- projekt instalacji centralnego ogrzewania sali gimnastycznej z zapleczem  i zasilania nagrzewnic.

# 3. Charakterystyka budynku

Budynek sali gimnastycznej to nowy, dwukondygnacyjny obiekt dobudowany do istniejącego budynku szkoły, dla którego ciepło do ogrzewania pomieszczeń i wentylacji dostarczane będzie z istniejącej kotłowni w budynku szkoły po wymianie istniejących kotłów na kotły DTG 230-10 f-my De Dietrich .

Projektowany obiekt będzie pełnił rolę sportową.

# 4. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło

Obliczenia wykonano w oparciu o obowiązujące Polskie Normy, dla III strefy klimatycznej (-20C).

Na podstawie wykonanych obliczeń otrzymano następującą wartość zapotrzebowania ciepła :

Całkowite zapotrzebowanie ciepła:

centralne ogrzewanie		45.200 W

nagrzewnica wentylac.		11.770 W

# 5. Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic

Pomieszczenia zaplecza sal gimnastycznej będą ogrzewane przez grzejnikową instalację dwururową  niskoparametrową natomiast sala gimnastyczna poprzez  instalację zasilającą aparaty grzewcze. Medium grzewczym będzie woda o parametrach obliczeniowych 80/60C.

Instalacja składać się będzie z następujących elementów:

- aparaty grzewcze,

- nagrzewnica centrali wentylacyjnej

- grzejniki płytowe Radson

- grzejniki płytowe Radson w wykonaniu dla pom. wilgotnych

- armatura (zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory odcinające, odpowietrzenia),

- rury rozprowadzające.

## 5.1 Charakterystyka źródła ciepła

## Kotłownia na paliwo gazowe

Jak źródło ciepła przewiduje się modernizację istniejącej kotłowni na paliwo gazowe. Poprzez wymianę istniejących dwóch kotłów gazowych AtestGaz o mocy 63,0 kW i De Dietrich o mocy 59,0 kW  na dwa kotły np. DTG 230-10 o mocy 45/90 kW każdy f-my De Dietrich

Parametry pracy kotłowni

Nominalna moc cieplna:			180,0 kW

Maksymalna temperatura zasilania:	80C

Maksymalne ciśnienie robocze:	4 bary

## 5.2 Grzejniki i aparaty grzewcze

Do ogrzewania sali sportowej zastosowane zostaną  dwa aparaty grzewcze prod. Volcano mocy grzewczej Q = 10,0 - 30,0 kW każdy. Zawieszone one zostaną na ścianie szczytowej na wysokości min. 4,0 m nad posadzka sali. Wyposażone będą w zawory elektromagnetyczne zamontowane na rurociągu zasilającym współpracujące z termostatami pomieszczeniowymi. Podłączenie aparatów ¾”.

Do ogrzewania pozostałych pomieszczeń zastosowane będą w każdym pomieszczeniu płytowe grzejniki profilowane typu Cosmonowa oraz dla pomieszczeń natrysków grzejnik w wykonaniu dla pomieszczeń wilgotnych. Maksymalna temperatura robocza wynosi: 110C, a maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.

Zastosowane zostaną grzejniki z podejściem podłogowym, oraz jeden grzejnik z podejściem bocznym.

Grzejniki dobrano dla parametrów pracy 80/60C.

## 5.3 Armatura

Instalacja wyposażona będzie w następującą armaturę:

- Zawory termostatyczne z nastawą wstępną typoszeregu Heimeier oraz głowicą termostatyczną. Ich zadaniem będzie zrównoważenie hydrauliczne instalacji oraz indywidualna regulacja ilościowa temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Zawory termostatyczne montowane będą przy każdym grzejniku.

- Zawory elektromagnetyczne na zasilaniu   nagrzewnic sali sportowej (bez napięcia zamknięte).

- Zawory kulowe odcinające.

- Odpowietrzenia ręczne zamontowane w najwyższych punktach instalacji w celu odpowietrzenia zładu.

- Zawory kulowe 3/4” z możliwością podłączenia węża (napełenienie i opróżnienie instalacji).

Grzejniki zasilane od dołu należy wyposażyć w odpowietrzenie.

## 5.4 Przewody rozprowadzające

Jako główne przewody rozprowadzające oraz piony zastosowane zostaną rury stalowe łączone poprzez spawanie. Dla instalacji grzejnikowej rury PP systemu Uponor lub Wavin pomiędzy szafkami rozdzielaczowymi i grzejnikami. Przewody rozprowadzające (zasilające i powrotne) pomiędzy kotłownią a projektowana sala gimnastyczną należy prowadzić ponad stropem parteru szkoły, na wysokości około 3,0 m. Rurociągi podejściowe do grzejników należy ukryć w grubości posadzki oraz w bruzdach wykonanych w ścianach. Podejścia wykonane w bruzdach należy dobrze zaizolować termicznie. Do grzejników podchodzić ze ścian poprzez śrubunki i zawory grzejnikowe kątowe .

Rury należy prowadzić z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych pionów do węzła. Gałązki grzejnikowe (zasilające i powrotne) dla grzejnika z podejściem bocznym należy prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 2% (spadek od pionu do grzejnika).

W związku z niedużymi odległościami odcinków prostych oraz niskoparametrową pracą instalacji wystarczająca jest samokompensacja wydłużeń.

Ponieważ strata ciepła do otoczenia od przewodów rozprowadzających nie może przekroczyć 16 W/m (tz = 80C) należy zastosować izolację cieplną rur o współczynniku przewodności cieplnej  = 0,04 W/mK. Dla gałązek izolację można pominąć.

## 5.5 Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie przez:

- zbiorniki odpowietrzające i zawory  ręczne

## 5.6 Odwodnienie instalacji

Odwodnienie instalacji odbywać się będzie poprzez zawory odcinająco - spustowe Combi 2, montowane na gałązkach powrotnych głównych przewodów rozprowadzających oraz przez zawory kulowe zamontowane w najniższych punktach instalacji.

## 5.7 Regulacja

## Hydrauliczna instalacji

Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana będzie przez odpowiednie ustawienie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych.

### Temperaturowa

Przewiduje się najprostszą regulację temperaturową kotłowni, tzn. stała temperatura wody w kotłowni (80C). Będzie to jednocześnie temperatura zasilania dla instalacji c.o. grzejników i c.t. nagrzewnic.

## Badania

Badanie szczelności instalacji na zimno i działanie w stanie gorącym należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.” - punkt 11.8.

## 6. Wytyczne branżowe

### Wytyczne budowlane i konstrukcyjne

Kotłownia

Należy zapewnić w pomieszczeniu kotłowni wentylację grawitacyjną wywiewną wyprowadzoną ponad dach w najwyższym jej punkcie.

Przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić atestowaną masą ogniochronną

Wytyczne elektryczne

Należy zasilić energią elektryczną następujące odbiorniki: automatykę kotłów , aparaty grzewcze, termostaty i zawory elektromagnetyczne aparatów. Dokładne dane techniczne urządzeń uwzględniono w projekcie instalacji elektrycznej.

### Wytyczne do napełniania instalacji c.o.

Zład należy napełnić wodą uzdatnioną z dodatkiem inhibitora korozji MB-1 Fernox.

# 7. Uwagi końcowe

Całość prac należy wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami BHP i P-poż.

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.”

- wytycznymi producentów urządzeń.

- zład napełnić wodą uzdatnioną wg PN 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody”.

Opracował:

inż. M. Olszowski