ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

INSTALACJA WOD-KAN

I. Część opisowa

1. Oświadczenie projektanta

2. Uprawnienia

3. Przynależność do MOIIB

4. Opis techniczny

II. Część rysunkowa

1. Rzut piwnic          		         1 : 100

2. Rzut parteru 				1 : 100

OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego  instalacji wod-kan dla sali gimnastycznej w budynku szkoły w Librantowej.

- Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora;

- P.B. architektury;

- uzgodnienia międzybranżowe;

- obowiązujące normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany instalacji wod.-kan i p.poż.

3. Rozwiązanie projektowe instalacji wod.-kan.

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej

Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów odprowadzone będą poprzez projektowane przyłącze do istniejącego na terenie działki inwestora szczelnego zbiornika na ścieki. Poziomy kanalizacyjne będą wykonane z rur PVC 160 i 110 klasy S szeregu SDR 34. Zwraca się uwagę że do gruntu rury PVC maja kolor ceglasty. Poziomy kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm i obsypce piaskowej 10 cm nad wierzch rury. Grunta zagęszczać warstwami co 30 cm ubijarką w sposób bezpieczny dla rury.

Projektowane piony kanalizacyjne i podejścia do przyborów sanitarnych wykonać również z rur PVC kanalizacyjnych w kolorze szarym „Wavin”, „Gamrat”. Rewizję na pionach montować na wysokości 0,3 m nad posadzką parteru. Piony wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi, natomiast projektowane półpiony należy zakończyć zaworami powietrznymi ZP 100 i ZP 50 na poziomie danej kondygnacji w odległości 0,5 m od włączenia do przyboru. Instalacje poddać próbie na szczelność zgodnie z obowiązującą normą.

3.2 Instalacja kanalizacji opadowej

Wody opadowe z połaci dachowych budynku sali gimnastycznej odprowadzone będą rurami spustowymi poprzez projektowane przyłącza do projektowanych na terenie działki inwestora studni chłonnych. Na rurach spustowych należy zamontować czyszczaki z osadnikiem.

3.3 Instalacja wody p.poż.

Projektuje się instalację wodną przeciwpożarową z rur PP prowadzonych w posadzce. Przejście z rury PP na stalową ocynkowaną należy wykonać poprzez zamontowanie przejścia PE/stal.  Do hydrantu zaprojektowanego dla potrzeb sali gimnastycznej przewidziano pion hydrantowy o średnicy Dn  25 dla hydrantu  25 mm. Ponieważ istniejąca część budynku szkoły nie posiada instalacji hydrantowej projektuje się zamontowanie na każdej kondygnacji po jednym hydrancie wewnętrznym.  Projektuje się hydrant firmy GRAS, naścienne typ HN-25W-30; z wężem półsztynym. Zawór hydrantowy montować na wysokości 135 cm nad posadzką.

Dla uniknięcia zastoju wody w instalacji, pod pionem hydrantowym należy zamontować zawór do okresowego spuszczania wody.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy wykonać próbę szczelności instalacji na ciśnienie 9 bar przez okres 30 minut.

3.4 Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Instalację wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur f-my UPONOR,  Wavin lub innych równoważnych dla instalacji wodociągowej i odpowiednich złączek, których montaż odbywa się metodą termiczną przez zgrzewanie lub złączki zaciskowe z rur z PP-3 typoszeregów  PN-20. Na poziomach wody zimnej i ciepłej wykonanych z rur z tworzywa sztucznego należy wykonać kompensacje o ramieniu l = 70 cm i szerokości 25 cm dotyczy rur o   50 mm.

Przewody wody zimnej i ciepłej  poprowadzone  w warstwie stropowej zabezpieczyć termicznie  pianką  poliuretanową Thermaflex typu FRZ grubości 1,0  cm.

Projektowane gałązki rozprowadzające do przyborów jak zaznaczono na rzutach należy prowadzić w posadzce parteru lub w bruzdach ścian z zabezpieczeniem rur pianką poliuretanową Thermaflex typu FRZ  grubości 1,0 cm. Na odgałęzieniach do przyborów sanitarnych w węzłach sanitarnych  należy zamontować zawory odcinające kulowe podtynkowe.

Po wykonaniu prac należy dokładne przepłukać całą instalację, a następnie poddać ją próbie szczelności zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal zeszyt nr 7 „Instalacje wodociągowe”, w wysokości 1,5 krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej 10 bar przez okres 10 minut  a po zakończonej  próbie sporządzić protokół. W celu poprawnego wykonania instalacji wykonawca musi posiadać przeszkolenie z montażu instalacji wodociągowej w systemie UPONOR, Wavin lub systemie podobnym odpowiadającym w/w.

Pomiar wody dla potrzeb budynku poprzez istniejący zestaw wodomierzowy zamontowany w istniejącym budynku szkoły.

4. Armatura i wyposażenie instalacji wod-kan

4.1 Instalacje wody zimnej i ciepłej

- rury z tworzyw sztucznych Wavin lub UPONOR PP-3

- rury stalowe ocynkowane  dla instalacji p.poż.

- baterie umywalkowe jednouchwytowe Armatura Krakowska

- baterie natryskowe Armatura Krakowska

- zawory kulowe, kurki czerpalne chromowane, zawory kulowe podtynkowe, produkcji Armatura Krakowska lub innego producenta z certyfikatem

- izolacje termiczne pod i nad tynkowe thermaflex

Można zastosować inne materiały za zgodą inwestora posiadające odpowiednie certyfikaty.

4.2 Instalacje kanalizacyjne

- rury w gruncie Wavin, Gamrat koloru ceglastego łączone na uszczelkę gumową

- rury na pionach  Wavin, Gamrat koloru szarego łączone na uszczelkę

- wywiewki kanalizacyjne PVC Wavin, Gamrat

- kratki ściekowe  PVC 50 z zasyfonowaniem min. 50 mm

###### Wyposażenie dla niepełnosprawnych f-my „Akcjum”

- umywalka VERA kompakt – NS 8121

- kompakt WC-BIDET „Wabi” P – podwieszony

- bateria umywalkowa ścienna

- uchwyty 900 M „Mako”

Uwagi końcowe :

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych przez uprawnionych monterów pod nadzorem branżowym. Wszelkie materiały i  urządzenia użyte do wykonania instalacji wod -kan. muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Opracował:

inż. M. Olszowski