Odpowiedzi na zapytania i Modyfikacja zapytania ofertowego na zadaniu:

Wykonanie uzbrojenia ujęcia wody wraz z wykonaniem obudowy studni głębinowej              oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kunów gm. Chełmiec

Zamawiający wyjaśnia treść zapytania w zakresie:

Pytanie:

Czy wpięcie studni O-3 nastąpi przy istniejącej studni O-2, czy może w innym miejscu? Jeżeli jest to inne miejsce, proszę o przesłanie mapy z lokalizacją wpięcia do sieci wodociągowej.

Odpowiedź:

Tak wpięcie studni nastąpi przy studni O-2.

Pytanie:

Czy do studni O-3 jest doprowadzony prąd? Jeżeli brak skrzynki prądowej proszę             o informację czy od studni O-2 jest możliwość doprowadzenia prądu, czy należy go doprowadzić z innego miejsca. Jeżeli od studni O-2 byłaby możliwość doprowadzenia prądu proszę podać jaka grubość kabla doprowadza prąd do studni   O-2.

Odpowiedź:

Do studni O-3 nie ma doprowadzonego prądu. Istnieje możliwość doprowadzenia prądu od studni O-2. Należy przyjąć przekrój przewodu 4x10mm.

Pytanie:

Co w przypadku jeżeli z uwagi na brak zasięgu sieci telefonii komórkowej nie będzie możliwości przesyłania sygnału sterownikiem telemetrycznym?

Odpowiedź:

Wtedy należy zastosować transmisje danych w formie radiowej lub przez światłowód.

Pytanie:

Czy istnieje system przesyłu z innych studni? Jeżeli tak to jakiej firmy?

Odpowiedź:

System jest obecnie w trakcie modernizacji. Producent Instal Compact

Dyrektor ZGKiM

Bogumiła Aszklar - Lelito